CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# FINALIDADE E OBJETO

| Finalidade | Finalidade do projeto |
| --- | --- |
| Objeto | Objetivo do projeto |

# ACRÔNIMOS E SÍMBOLOS

Lista de siglas e abreviaturas utilizadas no documento (ABNT, ART, CREA, SPDA, NBR, NR, INMETRO, entre outras) e símbolos de medida (área, comprimento, espessura, diâmetro, etc.). Consultar tabela completa no documento original.

# SUMÁRIO

O conteúdo deste memorial está estruturado em uma sequência lógica de execução, permitindo a rastreabilidade técnica desde a concepção até a entrega final. A organização divide-se em quatro pilares fundamentais:

- Planejamento e Mobilização (Itens 1 e 2): Define a base administrativa e física, abrangendo projetos executivos, responsabilidades técnicas (ART) e a preparação do canteiro de obras.

- Infraestrutura e Envoltória (Itens 3 a 5): Detalha as intervenções pesadas de movimentação de solo, sistemas estruturais (concreto, metal e madeira) e fechamentos em alvenaria.

- Sistemas Prediais e Utilidades (Itens 6 a 12): Especifica as redes de infraestrutura vitais, incluindo instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas, automação e sistemas de segurança contra incêndio.

- Acabamentos e Encerramento (Itens 13 a 16): Descreve os padrões estéticos e funcionais finais, comunicação visual, paisagismo e os protocolos obrigatórios para o recebimento definitivo da obra (As Built e Habite-se).

# CONCEPÇÃO DO PROJETO

O projeto abrange as garagens do pelotão de manutenção e transporte do 6º BI Amv, no interior do Forte Fornovo. O escopo inclui: demolição de estruturas colapsadas, construção de novas estruturas, recolocação de cobertura e novo sistema de iluminação, visando segurança ambiental e pessoal e melhoria do sistema de captação de águas pluviais.

# PARÂMETROS

Todas as intervenções devem seguir o projeto básico (fornecido em anexo ao edital), as normas ABNT e especificações dos fabricantes. Conflitos normativos devem ser consultados à contratante antes da execução. Modificações devem ser aprovadas previamente.

O Projeto Básico deve conter pranchas por disciplina (Arquitetura, Topografia, Estrutura, Hidráulica, Impermeabilização, Elétrica e Mecânica), com quantidade a preencher por disciplina conforme tabela no original.

# DESCRIÇÃO DOS LOCAIS

As áreas de intervenção e seus respectivos parâmetros (local, destinação futura, área em m², perímetro e altura) devem ser levantados conforme peças gráficas (Anexo 13). Inclui Pavilhão Esportivo (nível 0,00 e telhado nível 3,78) e Quadra Poliesportiva — dados dimensionais a preencher com base no levantamento.

# VIDA ÚTIL E GARANTIAS

Cada sistema deve atender aos prazos mínimos de vida útil e garantia, conforme normas NBR aplicáveis:

| Item | Vida Útil (anos) | Garantia (anos) |
| --- | --- | --- |
| Revestimento cerâmico | 10 a 20 | 2 a 3 |
| Hidrossanitário (esgoto) | 10 a 20 | 1 |
| Impermeabilização | 5 a 10 | 5 |
| Pintura | 3 a 5 | 1 |
| Esquadria de alumínio | 10 a 20 | 2 |
| Elétrica | 10 a 20 | 1 |
| Cobertura (telhamento, calhas e rufos) | 8 a 12 | 1 |
| Forro PVC | 8 | 1 |

# FASEAMENTO

O projeto é executado em 3 fases:

| Fase | Atividades Principais |
| --- | --- |
| 1ª | Vistorias, medições, levantamento topográfico, sondagem, projetos executivos e montagem do canteiro. |
| 2ª | Demolições, construções, pinturas e acabamentos. |
| 3ª | Vistorias finais, desmontagem do canteiro, as-built (se for o caso), limpeza, testes, licenças e entrega. |

# 1. SERVIÇOS TÉCNICOS

## 1.1. Elaboração de Projetos Executivos

A contratada deve elaborar projetos executivos para todas as disciplinas (Topografia, Terraplanagem, Arquitetura, Mecânica de Solos, Estrutura, Hidráulica, Elétrica e Mecânica), contendo pranchas em A1 com todos os detalhamentos necessários, além de memorial descritivo, quantitativos, cálculos estruturais, especificações de equipamentos, orçamentos, cronogramas e documentação legal — todos assinados por responsável técnico.

Cada disciplina exige informações mínimas específicas (ex.: Topografia: modelo digital georreferenciado em shp; Estrutura: plantas de formas, armação e quadro de aço; Hidráulica: reservação, caminhamentos e isométricos; SPDA: nota de equalização de massas metálicas).

## 1.2. Emissão de ART/RRT

A contratada deve emitir e entregar à contratante as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de cada projeto executivo (arquitetura, estrutural, hidráulico, elétrico/SPDA, contra incêndio), além de laudos técnicos, levantamento topográfico e orçamento. Toda documentação deve ser aprovada antes do início das obras.

## 1.3. Mão de Obra Especializada

Para gerenciamento e serviços técnicos específicos são necessários: Engenheiro civil júnior, Engenheiro eletricista júnior, Coordenador/gerente de obras, Mestre de obras, Encarregado de obras, Topógrafo, Serralheiro e Auxiliar de serralheiro.

# 2. SERVIÇOS PRELIMINARES

Antes de qualquer serviço, realizar vistoria com fiscal técnico e responsável técnico da contratada, identificando interferências e áreas de risco. Após limpeza inicial, implantar toda sinalização e interdições necessárias, conforme normas internas da OM.

## 2.1. Limpeza Inicial

Limpeza prévia pela contratante/contratada dos locais da obra, canteiro e adjacências.

## 2.2. Topografia e Locação da Obra

Executar os serviços topográficos listados (locação da obra, locação de elementos estruturais e redes, implantação de marcos, nivelamento, levantamentos cadastrais, controle de qualidade e quantificação de volumes). Locação a partir de referências de nível e vértices de coordenadas; demarcação com gabaritos conforme projeto.

## 2.3. Sondagens de Reconhecimento do Solo

Realizar sondagens para identificar: tipo e características do solo por camada (a cada metro), resistência à cravação, nível do lençol freático e ensaios de compactação. Resultados apresentados em laudo gráfico com perfis, amostras identificadas e entregues à contratante.

## 2.4. Implantação de Canteiro de Obras

O canteiro será instalado em área determinada pela contratante, com projeto aprovado via PCMAT. Instalações obrigatórias mínimas: escritório de administração (14 m²), sala de fiscalização (14 m²), sanitários e vestiários masculinos/femininos, cozinha, refeitório, depósito de material e almoxarifado. Contêineres e banheiros químicos alugados pela contratada. Exige ligações provisórias aprovadas, sistema de drenagem provisório e controle de acesso de pessoal.

## 2.5. Remoções e Retiradas

Executadas por profissionais habilitados; localização e itens conforme planta de arquitetura. Materiais removidos guardados em depósito adequado até descarte final (responsabilidade da contratante/contratada).

## 2.6. Demolições

Realizadas por profissionais habilitados, com observância das normas de segurança. Locais e itens a demolir conforme planta de arquitetura.

## 2.7. Retiradas e Descartes de Resíduos

O entulho deve ser separado e descartado conforme classificação CONAMA 307/2002: Classe A (reutilizáveis/recicláveis como agregados), Classe B (recicláveis para outras destinações), Classe C (gesso — destinação específica) e Classe D (perigosos — tintas, solventes, etc.). Resíduo comum: bota-fora com fator de empolamento de 30%. Resíduo contaminado: acondicionamento seguro até destinação autorizada. CTR exigido para volume ≥ 15,30 m³.

# 3. MOVIMENTOS DE SOLO

## 3.1. Terraplanagem

Contempla estudo hidrológico (chuva de projeto, fluxo pluvial, variação de mananciais), voluemetria de cortes e aterros, e cálculo de distância média de transporte.

## 3.2. Escavações

Escavações em material de 1ª categoria; profundidades, locais e dimensões conforme planta estrutural. Tabela de valas/perfurações a preencher (viga baldrame, bloco, coletores, aterramento, circuitos elétricos, estacas). Escavações > 1,50 m devem ser taludadas ou protegidas. Tolerâncias: ± 2 cm de altura (solo), + 5 cm de largura.

## 3.3. Aterros e Reaterros

Reaterro manual/mecânico com solo sem pedregulhos, em camada única compactada até 10 cm acima da geratriz do tubo, completado com compactador tipo sapo. Locais e volumes conforme planta; preferência pelo solo retirado das escavações.

## 3.4. Enrocamentos

Tipo, local, comprimento, largura, altura, área de fundo e volume de rocha a preencher conforme planta de arquitetura.

## 3.5. Contenções

Tipo, implantação, local e volumes de solo conforme planta de arquitetura. Tabela a preencher em projeto.

## 3.6. Taludamentos

Inclui Berma 4 (parte frontal da saia com pneus). Implantação, inclinação, dimensões e volumes conforme planta. Tabela a preencher.

## 3.7. Nivelamentos e Compactações

Nivelamento preferencialmente com material das escavações; descarte apenas de camada vegetal e solos inapropriados. Declividade e taludes conforme projeto. Tolerâncias: ± 5 cm de cota, + 30 cm de largura de plataforma. Empréstimo de solo em jazida indicada pela contratante.

# 4. SISTEMAS ESTRUTURAIS

## 4.1. Estruturas em Concreto

Uso de materiais uniformes (cimento de marca/partida única, agregados de coloração e procedência uniforme, sem aditivos com cloreto). Transporte máximo de 1,5h da central; adensamento por vibradores de imersão. Corpos de prova: mínimo 6 por caminhão, rompidos aos 7, 14 e 28 dias. Formas em compensado 18 mm plastificado; retirada após 7 dias. Concreto FCK mínimo 25 MPa, traço 1:2:3, cobrimento 30 mm. Lastro traço 1:8:11.

### 4.1.1. Fundações

Sistema Viga Baldrame: VB 1 a 5 e estacas E 1 a 6 (dados dimensionais — seção, volume, cobrimento — a preencher conforme planta estrutural). Armação CA-50 Ø 10 mm (4 barras) com estribos CA-60 Ø 5 mm a cada 20 cm. Formas de compensado 18 mm, retirada após 7 dias. Vigas VB1 e VB2 devem conter cabos de cobre 50 mm² para SPDA.

Bloco de fundação: concretagem conjunta com estacas. Tipo e dimensões das estacas (escavadas, metálicas, injetadas, pré-moldadas) a definir conforme projeto. Dados de carga, profundidade e volume a preencher na tabela.

### 4.1.2. Superestrutura de Concreto

Pilares, vigas e lajes: dimensões, volume de concreto, formas e quantidade de aço a preencher conforme planta estrutural por pavimento. Concreto FCK 25 MPa, formas plastificadas, espaçadores plásticos industrializados.

### 4.1.3. Estruturas Especiais em Concreto

Inclui escadas, rampas, caixas d'água, reservatórios e outros elementos especiais. Dimensões e quantitativos a detalhar nas peças gráficas.

### 4.1.4. Recuperação de Estruturas em Concreto

Aplicação de argamassa de reparo, grauteamento ou reforço estrutural conforme laudo técnico. Materiais e extensão do serviço a definir após inspeção.

## 4.2. Estruturas Metálicas

Aço de qualidade certificada (ASTM/AWS/ABNT); pintura anticorrosiva conforme especificação. Perfis, ligações e tipo de pintura detalhados nas peças gráficas. Soldas por profissionais certificados.

### 4.2.1. Superestruturas Metálicas

Estrutura principal da cobertura das garagens. Perfis, comprimentos, ligações e quantitativo de aço a preencher conforme planta estrutural metálica.

### 4.2.2. Estruturas Metálicas Especiais

Elementos especiais como passarelas, mezaninos ou suportes de equipamentos, se aplicável. Especificações conforme projeto executivo.

### 4.2.3. Recuperação de Estruturas Metálicas

Limpeza superficial, remoção de corrosão e reaplicação de pintura anticorrosiva. Extensão do serviço conforme inspeção prévia.

## 4.3. Estruturas em Madeira

Madeira tratada e seca, conforme especificação de projeto. Tipo de madeira, bitolas e encaixes detalhados nas peças gráficas.

### 4.3.1. Estruturas de Cobertura

Tesouras, caibros e ripas para suporte do telhamento. Dimensões e espaçamentos conforme projeto executivo.

### 4.3.2. Recuperação de Estruturas em Madeira

Substituição de peças deterioradas e retratamento preservativo. Extensão conforme vistoria técnica.

## 4.4. Tratamento, Proteção e Impermeabilização de Estruturas

Aplicar tratamentos anticorrosivos em metálicas, preservativos em madeira e impermeabilizantes em concreto (fundações, reservatórios, lajes expostas). Materiais e sistemas conforme especificação técnica do fabricante e normas NBR aplicáveis.

# 5. ALVENARIAS

## 5.1. Vedos

Painéis em alvenaria (bloco cerâmico ou concreto), gesso acartonado (drywall) ou cobogó/blocos de vidro, conforme indicado em projeto. Especificações de espessura, modulação e amarração conforme planta de arquitetura.

## 5.2. Vergas e Contravergas

Em concreto armado ou pré-moldado, acima e abaixo de vãos de esquadrias. Dimensões conforme projeto.

## 5.3. Superfícies de Trânsito

Inclui guias e sarjetas (concreto moldado in loco), calçadas e passeios (conforme padrão do logradouro), e rampas e patamares (em conformidade com normas de acessibilidade).

## 5.4. Cercamentos

Tipo (alambrado, gradil, tela, muro) e dimensões conforme projeto de arquitetura.

## 5.5. Regularização de Superfícies Verticais

Apicoamento (preparo da base), chapisco (argamassa de aderência) e emboço (regularização final) em paredes, aplicados sequencialmente conforme especificação.

## 5.6. Regularização de Superfícies Horizontais

Lastro de brita, contrapiso regularizador e juntas de dilatação (posicionadas conforme projeto, espaçamento máximo 6 m ou em mudanças de direção).

## 5.7. Impermeabilização de Superfícies

Aplicar sistema impermeabilizante (manta asfáltica, cristalização, argamassa polimérica ou similar) em lajes, calhas, reservatórios e outras superfícies sujeitas a umidade, conforme projeto de impermeabili

# 6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

## 6.1. Água Fria

Sistema composto por: medição (hidrômetro e cavalete), recalque (bomba + reservatório inferior), reservação (cisterna/caixa d'água superior) e distribuição (tubulações, registros e pontos de utilização). Diâmetros, vazões, materiais e quantitativos conforme projeto hidráulico.

## 6.2. Água Quente

Sistema de aquecimento (solar, a gás ou elétrico) com distribuição até os pontos de uso. Equipamentos, capacidade e traçado conforme projeto.

## 6.3. Águas Pluviais

Calhas, condutores verticais e horizontais, caixas de areia e interligação com rede pública ou sistema de reúso. Dimensionamento por cálculo hidrológico; materiais e traçado conforme projeto.

## 6.4. Água de Reúso

Sistema de captação, tratamento mínimo e distribuição para fins não potáveis (irrigação, limpeza, descarga). Especificações conforme projeto.

## 6.5. Esgoto Sanitário

Ramais, coletores prediais, caixas de inspeção e interligação com rede pública ou fossa/sumidouro. Declividades mínimas e diâmetros conforme norma e projeto.

## 6.6. Instalações Públicas de Águas Pluviais

Rede externa de drenagem pluvial, bocas de lobo e galerias conforme projeto de drenagem urbana.

## 6.7. Sistemas de Drenagem

Drenagem superficial e profunda (drenos, canaletas, pavimentos drenantes) para controle de infiltração e escoamento. Localização e dimensões conforme projeto.

# 7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

## 7.1. Dispositivos de Entrada de Energia

Inclui ramal de entrada, medidor, caixa geral de proteção (CGP) e disjuntor geral. Tensão, potência instalada e tipo de ligação conforme projeto elétrico e concessionária.

## 7.1.5. Transformadores de Energia

Quando aplicável (alta tensão): transformador com potência, impedância e classe de tensão conforme projeto. Instalação em local ventilado com distâncias de segurança.

## 7.1.6. Geradores de Energia

Grupo motogerador com potência, autonomia de combustível e sistema de transferência automática (STA) conforme projeto.

## 7.2. Quadros de Distribuição

QDCs/QGBTs com disjuntores e fusíveis dimensionados por circuito. Identificação de todos os circuitos. Quantidade, localização e capacidade conforme projeto elétrico.

## 7.3. Circuitos Elétricos

Circuitos aéreos (cabos em bandeja ou eletroduto aparente), subterrâneos (cabos em eletroduto enterrado a no mínimo 0,60 m) e internos (eletrodutos embutidos com condutores flexíveis). Seções, bitolas e proteções conforme projeto.

## 7.4. Iluminação

Luminárias e lâmpadas (LED preferencial) conforme projeto de iluminação (tipo, potência, índice de proteção IP e altura de instalação).

## 7.5. Equipamentos Elétricos

Tomadas, interruptores e demais dispositivos com especificação de corrente nominal e posição conforme projeto.

## 7.6. Identificação

Todos os circuitos, quadros, cabos e equipamentos devem ser identificados com etiquetas permanentes conforme padrão da contratante.

# 8. INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA, CÂMERAS, TELEFONIA E TV

## 8.1. Rede Lógica

Rack com patch panel, switches e organizadores de cabos. Cabeamento estruturado Cat 6 (mínimo) em eletrodutos, com pontos de rede conforme projeto. Equipamentos de rede (switches, roteadores) especificados em projeto.

## 8.2. Câmeras (CFTV)

Circuitos em cabo coaxial ou UTP, câmeras IP ou analógicas conforme projeto (quantidade, tipo, resolução, campo de visão), DVR/NVR com capacidade de armazenamento definida. Identificação de todos os pontos.

## 8.3. Telefonia

PABX ou ramais IP, cabos e pontos de telefonia conforme projeto. Interligação com rede externa da concessionária.

## 8.4. TV

Antena coletiva ou cabo, distribuidores, splitters e tomadas de TV conforme projeto. Equipamentos de recepção e amplificadores quando necessários.

# 9. INSTALAÇÕES MECÂNICAS

## 9.1. Câmaras Frigoríficas

Painéis frigoríficos, compressores e evaporadores conforme capacidade de refrigeração necessária. Especificações técnicas conforme projeto mecânico.

## 9.2. Balcões Refrigerados

Equipamentos de refrigeração para exposição, com potência e dimensões conforme projeto.

## 9.3. Equipamentos de Cozinha Industrial

Fogões, fornos, exaustores e outros equipamentos especificados conforme layout de cozinha aprovado.

## 9.4. Climatizadores de Ambiente

Split, central de ar ou VRF (conforme projeto), instalação em ambientes com carga térmica calculada. Em ambiente hospitalar: padrões de filtragem e renovação de ar conforme ANVISA. Ventiladores e exaustores dimensionados por volume de ar.

## 9.5. Elevadores

Capacidade, velocidade, número de paradas, dimensões da cabine e casa de máquinas conforme projeto. Atendimento à norma de acessibilidade.

# 10. INSTALAÇÕES PRESSURIZADAS

## 10.1. Gás de Cozinha (GLP)

Central de GLP (cilindros ou granel), tubulação em cobre ou aço galvanizado, reguladores de pressão, válvulas de corte e ramais até pontos de utilização. Localização e traçado conforme projeto; tubulações aparentes pintadas em amarelo.

## 10.2. Ar Comprimido

Compressor, reservatório (vaso de pressão com ART), rede de distribuição e tomadas de ar conforme projeto. Capacidade em cfm e pressão de trabalho especificadas.

## 10.3. Gás Medicinal

Quando aplicável: rede separada por tipo de gás (O₂, N₂O, vácuo, ar medicinal), central de geração/armazenamento, alarmes e tomadas padronizadas ABNT. Projeto conforme norma específica para ambiente hospitalar.

# 11. INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA

## 11.1. SPDA — Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas

Tipo Gaiola de Faraday instalado nas coberturas das Garagens 1, 2 e Oficinas. Subsistemas:

Captação e Descida: terminais (Ø 7/8", e 1/8"), barra chata (Ø 7/8"), cordoalha de cobre 50 mm², dutos de proteção DN 25 mm, terminais de compressão DN 16, suportes e caixas de inspeção. Quantidades e localização a preencher conforme planta de SPDA.

Equalização e Aterramento: barramento de equalização, haste de aterramento, medição de resistência (≤ 10 Ω) e interligação com massas metálicas, equipamentos e sistemas de dados/voz.

## 11.2. Segurança Contra Incêndio e Pânico

### 11.2.1. Extintores

Tipo (pó ABC, CO₂, etc.), capacidade e localização conforme planta de incêndio e laudo do Corpo de Bombeiros.

### 11.2.2. Hidrantes e Mangotinhos

Reserva de incêndio, bomba de incêndio (principal + jockey), tubulação, caixas de hidrante e mangueiras. Pressão mínima e vazão conforme norma e projeto.

### 11.2.3. Chuveiros Automáticos (Sprinklers)

Sistema de sprinklers com reserva d'água, bomba e rede de tubulação, quando exigido. Tipo e espaçamento dos sprinklers conforme projeto.

### 11.2.4. Sistemas Fixos (Espuma, CO₂ ou PQS)

Para áreas especiais (gerador, transformador, cozinha industrial). Agente extintor, capacidade e cobertura conforme projeto.

### 11.2.5. Detecção e Alarme

Central de alarme, detectores de fumaça/calor, acionadores manuais, sirenes e sinalizadores conforme planta de incêndio. Integração com SPDA quando necessário.

# 12. INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO

Sistema de automação predial (BMS/CLP) com:

- Sistemas de entrada (controle de acesso, catracas, leitores);

- Aterramento dedicado para automação;

- Controladores, atuadores e sensores conforme projeto;

- Integração com rede lógica e internet;

- Segurança de rede (firewall, VLAN);

- Wireless Access Points conforme projeto;

- Periféricos: painéis de controle, displays, etc.

# 13. ACABAMENTOS

## 13.1. Acabamentos de Superfícies

Pisos: cerâmico/porcelanato, concreto polido, vinílico, entre outros, conforme quadro de acabamentos por ambiente. Espessura de rejunte, argamassa de assentamento e tipo de produto indicados por ambiente.

Polimento de superfícies: quando especificado para piso de concreto ou pedra natural.

Soleiras: granito ou material especificado, largura = espessura da parede.

Rodapés: material e altura conforme quadro de acabamentos.

Azulejos e rodabancas: ambientes molhados conforme especificação; altura de aplicação e rejunte conforme projeto.

Peitoris: granito ou alumínio com pingadeira, conforme esquadrias.

Forros: gesso, PVC, drywall ou mineral, altura e tipo por ambiente conforme projeto.

Pinturas: látex PVA (ambientes internos secos), acrílico semi-brilho (áreas úmidas e externas), esmalte (esquadrias metálicas). Mínimo 2 demãos após selador.

## 13.2. Esquadrias

Portas e alçapões: madeira, aço, alumínio ou PVC, com dimensões, tipo de abertura e ferragens conforme quadro de esquadrias. Janelas e visores: tipo (basculante, maxim-ar, de correr, etc.), material e vidro conforme projeto. Telas mosquiteiras quando especificadas. Vidros: espessura e tipo (liso, temperado, laminado) conforme projeto. Venezianas industriais quando especificadas. Ferragens (dobradiças, fechaduras, molas) conforme padrão da contratante.

## 13.3. Proteções

Protetores de canto e de parede (cantoneiras ou perfis de PVC/alumínio) em locais sujeitos a impacto, conforme projeto.

## 13.4. Louças, Metais e Acessórios

Ambientes sanitários contêm: bacias sanitárias com caixa acoplada, mictórios (quando aplicável), lavatórios com coluna ou embutidos, bancadas, torneiras e misturadores, chuveiros e duchas, molas aéreas, divisórias de granito/PS/HPL, boxes com vidro temperado, barras de apoio (acessibilidade), corrimãos e guarda-corpos, grades de segurança e conjuntos diversos — todos com especificações de material, acabamento e fixação conforme projeto.

## 13.5. Mobiliários

Mobiliário planejado ou padronizado conforme projeto de layout. Materiais e acabamentos a especificar por ambiente.

## Telhamentos

Telhas metálicas (aço galvanizado/aluzinco, mínimo 0,50 mm de espessura) ou fibrocimento sem amianto, com inclinação mínima conforme fabricante e NBR. Calhas e rufos em chapa metálica galvanizada. Cumeeiras e arremates conforme projeto. Fixação com parafusos rosca soberba com bucha e vedação de borracha.

# 14. COMUNICAÇÕES AMBIENTAIS

## 14.1. Sinalização Visual

Placa obrigatória de obra (conforme padrão da contratante e lei local), placas de orientação/sinalização permanentes, placas de trânsito e demarcação de vias de tráfego (faixas pintadas conforme CTB e normas internas).

## 14.2. Sinalização Luminosa

Semáforos, luzes de obstáculo (quando exigido por altura ou segurança aérea) e iluminação de piso, conforme projeto e normas aplicáveis.

## 14.3. Sinalização Táctil

Pisos podotácteis (direcional e de alerta) e placas táteis em braille, conforme norma de acessibilidade (NBR 9050).

## 14.4. Sinalização Sonora

Dispositivos sonoros de acessibilidade conforme projeto (avisos, alarmes e orientação para deficientes visuais).

# 15. PAISAGISMOS

| 15.1. Podas e Limpezas | Poda de galhos e limpeza de vegetação nas áreas de intervenção. |
| --- | --- |
| 15.2. Supressão Vegetal | Remoção de árvores e arbustos mediante autorização dos órgãos ambientais competentes. |
| 15.3. Destocamentos | Retirada de tocos e raízes após supressão vegetal. |
| 15.4. Ajardinamentos | Implantação de gramado, jardins e coberturas vegetais conforme projeto paisagístico. |
| 15.5. Arborização | Plantio de espécies arbóreas conforme projeto e compensação ambiental exigida. |

# 16. ENTREGA DA OBRA

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| 16.1. Ligações Definitivas | Regularização de todas as ligações provisórias junto às concessionárias (água, esgoto, energia, gás e telecom). |
| 16.2. Ensaios e Testes | Testes de estanqueidade (hidráulico), aterramento (elétrico/SPDA), pressão (gás e incêndio) e funcionamento geral de todos os sistemas, com laudos técnicos. |
| 16.3. Limpeza Final | Limpeza completa de toda a obra, incluindo remoção de entulho, limpeza de vidros, pisos e retirada do canteiro. |
| 16.4. Habite-se | Obtenção do Habite-se junto à prefeitura, quando exigido. |
| 16.5. AVCB | Obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) ou Certificado de Licenciamento para funcionamento. |
| 16.6. Licenças e Franquias | Regularização de todas as licenças ambientais, alvarás e autorizações necessárias ao funcionamento. |

## 16.1. Ligações Definitivas

Regularização de todas as ligações provisórias junto às concessionárias (água, esgoto, energia, gás e telecom).

## 16.2. Ensaios e Testes

Testes de estanqueidade (hidráulico), aterramento (elétrico/SPDA), pressão (gás e incêndio) e funcionamento geral de todos os sistemas, com laudos técnicos.

## 16.3. Limpeza Final

Limpeza completa de toda a obra, incluindo remoção de entulho, limpeza de vidros, pisos e retirada do canteiro.

## 16.4. Habite-se

Obtenção do Habite-se junto à prefeitura, quando exigido.

## 16.5. AVCB

Obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) ou Certificado de Licenciamento para funcionamento.

## 16.6. Licenças e Franquias

Regularização de todas as licenças ambientais, alvarás e autorizações necessárias ao funcionamento.